## 2017
REZULTATI VZORČENJ V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA 2017 - KS TINJE
0	Datum / prejetega / obvestila	Vodovodni sistem	Temperatura / vode	pH	Električna / prevodnost / (20°C)	Prosti klor	Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	Koliformne bakterije	Escherichia coli	Enterokoki	Clostridium perfingens- če je prisoten, razširi analizo na Kriptosporidij		UKREPI
		NOTRANJI NADZOR 2017:
marec, 16.3.2017	23.3.2017	KOSTANJEVEC	8	8,3	536	0.39	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
marec, 16.3.2017	23.3.2017	ZG. LOŽNICA	9,6	7,1	215	0,05	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
marec, 16.3.2017	23.3.2017	GLADOMES	8,1	7,4	127	0,34	˂ 10	55	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen

junij, 21.6.2017	26.6.2017	KOSTANJEVEC	18,1	8,4	538	0,29	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
junij, 21.6.2017	26.6.2017	ZG. LOŽNICA	20,3	7,1	217	˂ 0,03	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
junij, 21.6.2017	26.6.2017	GLADOMES	20	7,2	155	0,13	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen

sept., 13.9.2017	20.9.2017	KOSTANJEVEC	18	8,1	528	0,15	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
sept., 6.9.2017	13.9.2017	ZG. LOŽNICA	19,3	6,9	210	0,06	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
sept., 13.9.2017	20.9.2017	GLADOMES	18,3	7	165	0,12	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen

nov., 29.11.2017	4.12.2017	ZG. LOŽNICA- izreden	10,1	6,9	220	0,3	60	25	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen	Vzorčenje zaradi pritožbe. 28.11.-da je voda smrdljiva. Vrtec je klical inšpektorja. Ukrepi: kloriranje, obveščanje in odvzem vzorca. Vzrok-gnojenje travnikov nad izviri.

dec., 20.12.2017	29.12.2017	KOSTANJEVEC	7,9	8,3	519	0,3	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
dec., 20.12.2017	29.12.2017	ZG. LOŽNICA	7,8	7,1	220	0,35	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
dec., 20.12.2017	29.12.2017	GLADOMES	7,6	7,5	148	0,45	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen

		DRŽAVNI MONITORING PITNE VODE 2017:
marec, 27.3.2017		KOSTANJEVEC	9,9	8,3	543	˂ 0,03	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
marec, 27.3.2017	30.3.2017	ZG. LOŽNICA	11,6	7,1	219	0,03	15	15	41	1	NI najdeno	NI najdeno	neskladen	kloriranje/pregled	poročilo poslano 30.3.2017
marec, 22.3.2017	27.3.2017	GLADOMES	9	7,5	120	˂ 0,03	40	>300	14	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	neskladen	kloriranje/pregled	poročilo poslano 30.3.2017

julij, 7.7.2017		GLADOMES	19,8	7	164	0,21	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
aug., 22.8.2017	28.8.2017	ZG. LOŽNICA	20,1	7,1	221	0,05	300	300	> 100	16	64	NI najdeno	neskladen	Vzorec je bil vzet v šoli ob koncu počitnic. Voda je stala 2 meseca. Vzorec se je ponovil.	Poročilo poslala 27.9.2017
aug., 29.8.2017	1.9.2017	ZG. LOŽNICA-ponovitev	21,6	6,9	211	˂ 0,03	20	25	2	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	neskladen	kloriranje
aug., 22.8.2017	28.8.2017	KOSTANJEVEC	19,2	8,1	533	˂ 0,03	˂ 10	˂ 10	36	1	14	NI najdeno	neskladen	kloriranje/obveščanje/naročilo vzorca	Poročilo poslala 27.9.2017

Zg.Ložnica	29.11.2017
Vzorčenje zaradi pritožbe. 28.11.-da je voda smrdljiva. Vrtec je klical inšpektorja. Ukrepi: kloriranje, obveščanje in odvzem vzorca. Vzrok-gnojenje travnikov nad izviri.

## 2018
	Datum / prejetega / obvestila	Vodovodni sistem	Temperatura / vode	pH	Električna / prevodnost / (20°C)	Prosti klor	Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	Koliformne bakterije	Escherichia coli	Enterokoki	Clostridium perfingens- če je prisoten, razširi analizo na Kriptosporidij		UKREPI
		NOTRANJI NADZOR 2018:
marec, 21.3.2018	30.3.2018	KOSTANJEVEC	6,3	8,2	519	0,38	50	60	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
marec, 21.3.2018	30.3.2018	ZG. LOŽNICA	7	7,1	240	0,42	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
marec, 21.3.2018	30.3.2018	GLADOMES	5,9	7	173	0,1	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen

maj, 24.5.2018	31.5.2018	KOSTANJEVEC	16,2	8,1	547	0,3	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
maj, 24.5.2018	31.5.2018	ZG. LOŽNICA	16,8	7	228	0,16	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
maj, 24.5.2018	31.5.2018	GLADOMES	15,1	7,1	232	0,35	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen

sept., 20.9.2018	24.9.2018	KOSTANJEVEC	19,1	8,1	548	0,1	˂ 10	45	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
sept., 20.9.2018	24.9.2018	ZG. LOŽNICA	20,8	7	231	0,33	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
sept., 20.9.2018	24.9.2018	GLADOMES	20,5	7,2	156	0,39	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen

dec., 10.12.2018	14.12.2018	KOSTANJEVEC	5,5	8,3	525	0,12	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
dec., 10.12.2018	14.12.2018	ZG. LOŽNICA	10,4	7,4	219	0,1	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
dec., 10.12.2018	14.12.2018	GLADOMES	10,2	7,2	157	1,33	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen

		DRŽAVNI MONITORING PITNE VODE 2018:
april, 11.4.2018	4.6.2018	KOSTANJEVEC	9,3	8,1	529	/	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
april, 11.4.2018	4.6.2018	ZG. LOŽNICA	12	7	250	0,17	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
april, 11.4.2018	4.6.2018	GLADOMES	9,3	7,3	193	/	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	/	skladen

okt., 8.10.2018	17.10.2018	KOSTANJEVEC	16,1	8,1	543	/	˂ 10	˂ 10	6	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	neskladen
okt., 8.10.2018	17.10.2018	ZG. LOŽNICA	18,9	7,3	211	˂ 0,03	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	skladen
okt., 8.10.2018	17.10.2018	GLADOMES	17,1	7,1	181	/	˂ 10	˂ 10	NI najdeno	NI najdeno	NI najdeno	/	skladen